重庆文化艺术职业学院学生宿舍B栋二次供水设备改造无负压成套供水设备采购及安装项目

- 竞争性比选文件

招  标 人：  重庆文化艺术职业学院

- 二○一七年九月

第一篇  招标公告

本采购项目为重庆文化艺术职业学院二次供水设备改造无负压成套供水设备采购及安装项目，项目业主为重庆文化艺术职业学院，建设资金来自财政资金。项目已具备采购条件，现决定对本工程进行竞争性比选。

一、竞争性比选内容

| 序 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆文化艺术职业学院二次供水设备改造无负压成套供水设备采购及安装项目 |
| 2 | 建设地点 | 重庆市巴南区尚文大道887号 |
| 3 | 承包方式 | 总价承包 |
| 4 | 质量标准 | 合格 |
| 5 | 采购范围 | 设备供货、原有二次供水设备的拆除及迁移安装、泵房改造、强电线路改造（学生宿舍B栋）、安装调试及售后服务等内容 |
| 6 | 交货期 | 2017年10月5日之前 |
| 7 | 最高限价 | 18.2万元(大写：壹拾捌万贰仟元整) |

二、资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1、 独立企业法人，具有无负压成套供水设备生产能力的厂家或代理商（代理商注册资本金不低于100万元）；如竞争性投标申请人单位为代理商还应提供生产厂家出具的针对该项目竞争性投标的厂家授权书（同一品牌产品只能授权一家代理商参与本次竞争性比选）。评标时核验生产厂家企业营业执照复印件（盖鲜章）、生产厂家产品生产许可证复印件（泵类、压力容器类）（盖鲜章）、代理商营业执照复印件（盖鲜章）、生产厂家授权书原件（代理商提供），并将复印件加盖鲜章后装入商务部分；

2、 生产厂家质量管理体系认证证书：ISO9001 、ISO14001、GBT 28001、OHSAS 18001，并将复印件加盖鲜章后装入商务部分；

3、 无负压供水设备必须具有省级以上卫生行政主管部门核发的 “卫生许可批件”；

4、 无负压供水设备必须符合无负压国家标准GB/T26003-2010的要求，提供市级及以上产品质量技术监督部门的型式检验报告；

5、 提供市级以上疾控中心检验符合生活饮用水卫生标准GB5749-2006的检验报告；

6、 生产厂家财务状况：近三年财务状况良好（无亏损），提供近三年度会计师事务所审计的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，并将复印件加盖鲜章后装入商务部分。

7、 生产厂家业绩证明：设备生产厂家工商注册登记时间不少于3年，满足最近三年有3个以上已完成并验收合格的同类设备供货业绩（将供货合同复印件加盖鲜章后装入商务部分）。

8、售后服务：竞争性投标申请人有完善的售后服务体系，并书面承诺提供良好的售后服务（并将承诺书装入商务部分）。

9、提供厂家认可的重庆本地化售后服务机构的声明书（盖厂家鲜章）并要求在重庆本地设有备品备件仓库。

备注：

1、资格审查时未能出示以上文件或出示以上文件不全的资格审查不合格，作废标处理。

2、投标申请人单位为代理商的，投标时，厂方必须提供书面保证：在产品使用期内，代理商因故发生变更时对代理商在合同及投标申请文件中做出的承诺由厂方无条件继续履行。（该书面保证附在投标申请文件中）。

三、竞争性比选时间、地点

1、发售竞争性比选文件时间：2017年9月 25日至2017年9月29日，获取方式：重庆文化艺术职业学院官网(www.cqca.edu.cn)下载。

2、标书费：200元/合同包（售后不退），投标时缴纳现金。

3、递交比选文件截止时间：2017年9月 30 日北京时间9：30至10:00时。超过递交截止时间递交的竞标文件我单位恕不接受。

4、竞争性比选开始时间：2017年9月30日北京时间10:00时。

5、竞争性谈判地点：重庆文化艺术职业学院（重庆巴南区龙洲湾尚文大道887号）A106会议室。

四、联系方式

地  址：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道887号

联系人：成老师、李老师      电  话：023-66235828

## 第二篇  竞争性比选须知

本表是对《投标人须知》的补充和说明。如本表与《投标人须知》内容不一致的，以本表为准。投标人一经递交投标文件，视为接受并响应本招标文件所有内容。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：重庆文化艺术职业学院 联系人：成老师、李老师 联系电话：023-62335828 |  |
| 1.1.2 | 工程概况 | 重庆市三峡非物质文化遗产传承交流展示基地绿化工程项目，具体内容详见工程量清单。 |  |
| 1.1.3 | 项目名称 | 重庆文化艺术职业学院二次供水设备改造无负压成套供水设备采购及安装项目 |  |
| 1.1.4 | 建设地点 | 重庆市巴南区龙洲湾尚文大道887号 |  |
| 1.1.5 | 资金来源 | 三峡后续工作专项资金和业主自筹资金 |  |
| 1.1.6 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.2.1 | 招标范围 | 设备供货、原有二次供水设备的拆除及迁移安装、泵房设备改造、强电线路改造（学生宿舍B栋）、安装调试及售后服务等内容 |  |
| 1.3.2 | 计划工期： | 交货期：2017年10月5日之前 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | （一）基本资格条件 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （二）特定资格条件 1、 独立企业法人，具有无负压成套供水设备生产能力的厂家或代理商（代理商注册资本金不低于100万元）；如竞争性投标申请人单位为代理商还应提供生产厂家出具的针对该项目竞争性投标的厂家授权书（同一品牌产品只能授权一家代理商参与本次竞争性比选）。评标时核验生产厂家企业营业执照复印件（盖鲜章）、生产厂家产品生产许可证复印件（泵类、压力容器类）（盖鲜章）、代理商营业执照复印件（盖鲜章）、生产厂家授权书原件（代理商提供），并将复印件加盖鲜章后装入商务部分； 2、 生产厂家质量管理体系认证证书：ISO9001 、ISO14001、GBT 28001、OHSAS 18001，并将复印件加盖鲜章后装入商务部分； 3、 无负压供水设备必须具有省级以上卫生行政主管部门核发的 “卫生许可批件”； 4、 无负压供水设备必须符合无负压国家标准GB/T26003-2010的要求，提供市级及以上产品质量技术监督部门的型式检验报告； 5、 提供市级以上疾控中心检验符合生活饮用水卫生标准GB5749-2006的检验报告； 6、 生产厂家财务状况：近三年财务状况良好（无亏损），提供近三年度会计师事务所审计的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，并将复印件加盖鲜章后装入商务部分。 7、 生产厂家业绩证明：设备生产厂家工商注册登记时间不少于3年，满足最近三年有3个以上已完成并验收合格的同类设备供货业绩（将供货合同复印件加盖鲜章后装入商务部分）。 8、售后服务：竞争性投标申请人有完善的售后服务体系，并书面承诺提供良好的售后服务（并将承诺书装入商务部分）。 9、提供厂家认可的重庆本地化售后服务机构的声明书（盖厂家鲜章）并要求在重庆本地设有备品备件仓库。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选 | 不接受 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标单位自行解决 |  |
| 1.10.1 | 预备会 | 不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题截止时间 | 2017年 9 月26日12:00时前，书面递交至招标人 |  |
| 1.10.3 | 投标人澄清的时间及方式 | 所有补答遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网和学院官网上发布，请各投标人注意下载。 |  |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 投标人发出的答疑及补遗书等。 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2017年9月26日12:00 时前提出疑问，书面递交至招标人。 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明及补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |  |
| 3.2 | 投标报价 | 1）各投标人只对本项目作完整唯一报价。本项目实行全费用包干。 2）本项目竞标报价为全费用包干，全费用包干价包括完成本项目购置一套无负压成套供水设备、原有二供水设备的拆除及迁移安装、泵房改造、强电线路改造（学生宿舍B栋）、安装调试及售后服务等全部工作内容所需的劳务、材料购买及运输、机械、管理费、保险、规费、税费、利润、措施费（含环境保护、夜间施工、二次搬运、已完工程及设备保护、及场地清理、地上地下建（构）筑物及管网保护费、等一切为保障工程施工顺利实施而采用的各种措施而发生的费用）、安全文明施工费等所有费用，以及施工合同明示或暗示的相关责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）。 3）本项目质保期为二年（从通过招标人、监理单位验收合格后次日起算）。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 10日历天（从中标之日计算） |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 无 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标人应在投标文件封面加盖单位公章，法定代表人或其委托代理人应签字或加盖印鉴，否则投标文件无效（包括其他地方标明须加盖单位公章，法定代表人或其委托代理人应签字或加盖印鉴处），按废标处理。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件副本 份数 | 投标文件正副本各壹份。 |  |
| 3.7.6 | 装订要求 | 投标文件按要求装订成册，并应编制目录和页码。 |  |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 投标文件袋使用可密封的文件袋。投标文件的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖投标人单位公章，并按本表4.1.2项的规定写明相应内容。 如果投标文件未按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标人名称： 投标人的地址： （工程名称） 投标文件在2017年9月30日10时00分前不得开启 |  |
| 4.2.1 | 递交投标文件时间 | 2017年9月30日9:30—10：00时 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆文化艺术职业学院巴南校区行政楼A106会议室 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 比选时间：2017 年 9 月30日 10:00 时 比选地点：重庆文化艺术职业学院巴南校区行政楼A106会议室 |  |
| 5.2 | 开标程序 | 1、宣布开标纪律； 2、核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证原件（第二代），核验被授权代理人的授权委托书原件，以确认其身份合法有效，核对投标保证金缴纳情况； 3、宣布记录人、监标人等有关人员姓名； 4、密封情况检查：由监督人或投标人代表检查投标文件是否按本须知的规定密封，如发现投标文件没按本表4.1.1的规定密封，则当众原封退还； 5、将投标文件送评审委员会按照评审办法进行资格评审； 6、由评审委员会按照评审办法推荐3名中标候选人； 7、投标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 8、开标结束。 |  |
| 6.1.1 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会：由技术、经济等方面专业人员组成，人数3人，其中：建设单位1人。邀请重庆文化艺术职业学院纪检监察等相关部门人员全程参与监督。 |  |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否。推荐经评审前排名3名为中选候选人。 |  |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、担保形式：履约担保金。 2、担保金额：中标总价的10%。 3、提交时间：合同签订前。 |  |
| 8.1 | 重新招标 | 按国家有关规定执行； |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 最高限价 |  | 最高限价：人民币： 18.2万元（大写： 壹拾捌万贰仟元整 ）。否则按废标处理。 |
| 10.2 | 参加开标会的 人员要求 |  | 参加开标会的人员必须是：投标人的法定代表人（持本人身份证原件、法定代表人身份证明原件）或授权委托人（持本人身份证原件、附法定代表人身份证明及授权委托书原件）。若出席开标会现场的投标人代表不满足上述要求，则该投标人的投标文件将不被开启或作废标处理。 |
| 10.3 | 缺陷责任期 |  | 按国家有关规定执行 |
| 10.4 | 无故放弃中选资格的责任 |  | 除不可抗力外，中选人放弃中选项目的，招标人可取消其中选资格，没收投标保证金，因招标人重新招标或另行选择中标人给投标人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。排名第一的中标候选人如放弃中选项目，按序确定排名第二的选候选人为中标人，若排名第二的中选候选人也放弃中选，以此理类推。 |
| 10.5 | 特别说明 |  | 1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。 2、合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的投标，否则投标无效。 3、同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。 4、本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在我司领取；投标人在规定时间内领取补遗文件后发送传真回执至我司，无论投标人传真回执与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件（如果有）的内容。 5、超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。 6、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。 |

## 第三章商务条款

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间：2017年10月8日之前

（二）实施地点：采购人指定。

（四）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员和监理在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，三方签字确认。

2、中标人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试，验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全并与投标时所提供的技术资料一致；

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

（4）在规定时间内完成中标货物的交付并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要厂家对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、中标人应明确承诺其投标产品质量保证期，服务器的质保期要求不低于_2_年。

2、中标人投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、中标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人实际承诺执行。

4、中标人投标产品应由产品生产厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在投标文件中予以明确说明,并提供相关文件。

5、提供产品厂商一站式安装调试服务，并提供所有产品的安装调试。

6、质量保证及售后服务期从整个项目合同竣工验收合格之日起计算。

（二）售后服务内容

中标人和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

中标人和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

由于水文、防汛部门工作性质特殊，中标人必须提供7×24小时服务，用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和厂家应在3小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）故障响应时间要求

中标人接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，3小时内到达现场进行处理。

（3）维修配件

中标人和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

付款方式

以合同条款为准。

四、现场勘查要求

投标人自行踏勘现场，我代理机构不组织现场勘查。无论投标人是否踏勘过现场，均视为已踏勘现场，投标人应先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、储存空间、及其它足以影响价格的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔、追加总价或工期延长申请将不获批准。

五、知识产权

1、投标人应保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、本次招标应用软件及其产权全部属于采购人所有。未经采购人允许，中标人不得将本次招标应用软件提供给第三方使用。

六、培训

1、免费培训

中标人对其提供的产品应尽培训义务。中标人应提供对采购人的基本免费培训至少2次，使采购人使用人员能够正常操作。

2、付费培训

招标文件载明采购人对培训有特殊要求的，中标人投标文件中应承诺配合采购人满足其培训要求，详细列出培训费用并计入投标报价。

七、报价

1、报价范围：本项目报价以人民币报价。投标报价为综合报价，报价包含成本、运输搬运、安装调试、税金、管理费、合理利润等所有费用。投标人只能有一套报价方案。

2、本项目招标限价金额含接入中移物联网有限公司的二次供水物联网云平台终端，并保证正常运行，达到业主要求的全部费用。

3、投标人需承担安装调试所产生的水损费200元，此项支出已经包含至投标报价中，不得以任何理由向发包人索要。

八、其它

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四章    技术条款

## 投标申请人提供的本次投标申请设备应满足投标人给出的技术指标、参数要求，且还必须满足国家和行业颁发的有关质量技术标准和规范。

投标人就技术指标、参数提出偏差，逐条列入偏离表中。未在技术偏差表中提出偏差的，视为认可并响应本投标文件技术指标、参数要求。（技术偏差表详见投标文件格式部分）

## 一、技术指标及参数。

（一）水 泵   总流量≥80m3/H，扬程≥60m，单台水泵流量≥30m3/H，单台水泵功率≥11KW，3台（互为备用）。品牌要求为国内一线品牌。材质为食品级SUS304不锈钢。

（二）稳流罐   规格尺寸≥Ф1000*2000，材质为食品级SUS304不锈钢，外表面需进行磨砂防护处理。

（三）连接附件材质要求。所有连接附件均采用食品级SUS304不锈钢。

（四）控制系统要求。中央控制器采用人机界面触摸屏，带有监视功能，变频器采用ABB其他元器件采用施耐德。

（五）其他要求：

1、投标申请人对提供的无负压供水设备的运行费用作出承诺，承诺电费在0.40元/吨以内；

2、本项目水泵和电机设备2年包换，5年包修；变频器设备2年包换,5年包修；元器件采用高品质产品，元器件要求2年包换5年包修。发包人有权不定期抽检中标人所供设备，如出现抽检设备质量不合格或达不到招标文件和合同文件相关要求时，中标人必须按照招标文件和合同文件的相关要求进行更换；如抽检设备中出现水泵、电机和电气元件质量不合格或达不到招标文件和合同文件相关要求时，中标人必须按照招标文件和合同文件的相关要求进行更换，并承担该套设备合同总金额20%的违约金。

3、配套电机能效不低于GB18613-2012二级能效，提供该型号电机第三方能耗检测报告；选用水泵符合国标相关要求，选用水泵在工况点时应处于高效段区间中段，效率≥70%，提供该型号水泵第三方水泵曲线及相关检测报告；

4、水泵机组采用一控三泵变频配置方式。

5、恒流罐受压能力不得低于10公斤级。

6、每套设备的以下信号必须接入控制系统：1）进水端压力值信号；2）出水端压力值信号；3）每一台水泵的电流值信号；4）设备总电流值信号；5）总出水流量值信号；6）远程启停信号；7）故障报警信号：8）电压信号；9）运行反馈。

二、质保及后期服务

（一）设备整体质保期为24个月，以竣工验收合格后，发包人出具验收合格报告之日起算。质保期内，中标人必须保证每月至少巡检、维修和保养所供设备1次，具体要求详见“日常巡检维护工作要求”，此项费用纳入投标报价中，发包人不再承担由此产生的相关任何费用，中标人在巡检完成后3工作日内将其完成情况及相关资料报送发包人，如未及时报送，承担1000元/次违约金；质保期外，中标人必须保证每三月至少巡检、维修和保养所供设备1次，具体要求同“日常巡检维护工作要求”，发包人只承担设备维修的材料费用，其它工时费用、差旅费、利润等其它相关费用由中标人承担。

（二）日常巡检维护要求：1、 检测变频器电流是否正常；2、检测变频器频率；3、检测变频器温度是否正常；4、检测电机温度是否正常；5、检测水泵温度是否正常；6、检测中间续电器是否正常；7、检测断电复位是否正常；8、检测加减泵是否正常；9、检测负压保护是否正常；10、检测无水停机是否正常；11、检测控制柜一切设置是否正常；12、检测水泵电机震动噪声是否过大；13、

检测止回阀是否正常；14、检测热续电器是否正常；15、检测定时切换是否正常；

- 检测故障互投是否正常；17、检测超压保护是否正常；18、检测溢流报警是否正常；

（三）日常巡检的时间要求：1、设备的巡检每一月至少一次；2、设备的保养一季度至少一次。保养内容包括（做好控制柜内所有元器件、以及元器件上螺丝、螺帽等清洁以及保养。电机、水泵的除尘、加润滑油及各种保养）；3、每月巡检时按照发包人要求完成泵房及相关设施清洁卫生；4、提供7×24小时服务，发包人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在3小时内采取相应措施，提供上门服务，8小时内解决问题，确保产品正常工作；4、中标人提供的设备在相对应的保修期内，无论何种原因，在接到设备故障报告后8小时内无法解决故障时，发包人有权安排其他单位进行维修，由中标人承担相关全部费用并承担该套设备合同金额5%的违约金，并且该套设备的质保期不因此而发生变化。

三、基本技术要求

（一）要求无负压供水设备运行过程中必须全密闭且不与空气接触（提供第三方质检机构检测报告证明）；不允许用水箱供水方式。

（二）控制方式：设备应具有手动/自动操作控制功能，具有设备运行状态输出接口。

（三）设备应具有自动稳压给水功能，稳压给水时压力控制误差不应超过±0.01MPa，水泵应能自动交换运行，且切换设定的时间误差不应超过±30S。（提供功能检测报告证明）

（四）设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。（提供功能检测报告证明）

（五）设备应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。（提供功能检测报告证明）

（六）设备应具有抗干扰能力，对于管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保证设备不频繁启动和停机。（提供功能检测报告证明）

（七）控制柜显示包括电源电压、各水泵的电流及工频，变频提示。

（八）设备应具有GPRS无线远程监视功能，实现24小时实时监测、记录水泵电机电压、电流、出水压力、水泵工作状态、变频器的运行频率以及故障报警状态等技术参数，保证现场数据的准确率为100%（并提供一个已列入监控范围的小区详实的数据记录和运行分析报告）。

（九）远程监控系统需采集的参数包括：进水压力、出水压力、运行方式（就地手动操作，自动运行）、电源电压、每台变频器的频率及状态、出水流量。机组出水管上设置压力传感器、可靠的流量计用以采集数据。

（十） 泵站参数设定包括进水压力保护值（上限、下限压力保护值）、出水压力保护值（上限、下限压力保护值）、变频器频率上下限、出水压力高限值、出水压力设定值。

（十一）水泵任何一台出现故障或跳闸不影响系统的正常运行，设备在非停电的条件下，必须保证每天24小时正常运行。

（十二）设备具有全方位保护功能，该功能具有过电流、超电压、欠电压、超流量、超压力、无水保护等。

四、特殊技术要求

（一）设备应具有变频恒压供水功能，该功能可以保证设备在运行时水压稳定，同时达到降低能耗的作用。

（二）设备应具有计时交换功能，可自动定时转换水泵，自动定时巡检设备并记忆巡检结果，有助于及时发现故障并消除。

（三）设备应具有智能低流量节能控制系统，在用水低峰期或夜间小流量运行时达到节能的目的。

（四）设备应具有水泵预转换功能，该功能可以保证水泵在转换时的水压平稳及避免水锤的产生，提高用户管网及设备的使用寿命。（提供第三方证明文件）

（五）设备应具备干转保护功能。

（六）系统应具有检测实时压力功能。由于实际情况中往往出现压力不足或超压现象，而该压力跟踪系统可以将压力调节精度控制在正负0.01Mpa范围之内，保证供水安全。

（七）设备应具有自来水管路中的压力传感系统，该系统可以随时有效的监控自来水管路中的压力。

五、设备及材料要求

（一）配套水泵及电机连续无故障运行时间大于10000小时，水泵电机采用高品质产品，主要过流部件为304不锈钢或更高等级，并具有减震装置，实现自动控制；配套电机能效不低于GB18613-2012二级能效；水泵机组与变频系统应当充分匹配，选用水泵在工况点时应处于高效段中段，效率≥70%。叶轮304不锈钢，泵轴316不锈钢，电机泵体连接螺栓、吊耳环均采用304不锈钢材质，必须提供理化试验报告。

（二）变频器应采用高品质产品，如采用DANFOSS、ABB、SCHNEIDER、SIEMENS等。

（三）元器件采用高品质产品，元器件要求二年包换五年包修。

（四）控制柜柜体板材厚度不低于1.5mm，防护等级不低于IP44。

（五）不锈钢钢板、封头、管道及配件、螺栓（丝）、螺帽、垫片等材质应采用不低于SUS304不锈钢材质。

（六）水泵前后阀门选用高品质产品、短体型式。水泵后端阀门的公称压力不低于PN16（根据工程设定需要选定）。阀芯采用不低于SUS304不锈钢。水泵前后阀门，2年包换。

（七）法兰应选用符合国标GB9112~9123要求的优质产品，水泵后端法兰公称压力不低于PN16（根据工程设定需要选定），材质不低于SUS304不锈钢。

（八）在设备进水口必须配备直通式过滤器厚度不小于4mmSUS304食品级不锈钢，不锈钢抛丸亚光，设固定铭牌。

六、系统整体性能及技术要求：

（一）要求成套设备必须是全密封结构，不能与空气接触，无二次污染，不允许用水箱供水方式。

（二）设备运行过程中，必须保证在正常供水的情况下对管网不产生负压影响。其供货成套设备必须通过现行无负压国标的检测，并具有市（省）级以上单位出具的证明材料。

（三）设备在下列环境条件下应能连续可靠地工作

压力调节精度：  ≤0.01Mpa

环境温：       0~+40℃

环境湿度：      ≤90%（电控部分）

电源电压及频率：380V×（1±10%），50Hz±2Hz

（四）控制方式：设备应具有手动/自动操作控制功能。

（五）稳流补偿器：无负压稳流补偿器采用SUS304不锈钢，使设备的使用寿命更长。稳流补偿器必须为全密闭结构，集成稳压、稳流、高能储存、低能储存功能为一体，严禁采用通排气、稳压罐稳压等形式。

（六）无负压设备必须具有独立的真空抑制及真空检测装置，且该装置必须为机电一体化产品，需提供市级及以上专业机构的成果鉴定书和市级及以上检测机构的检验报告。

七、投标技术文件需提供：

（一）供货范围说明、交货时间；

（二）水力部件品牌配置清单

（三）电气元件品牌配置清单

（四）技术偏差表

八、供货范围：

（一）投标人应提供无负压供水设备设计范围内的全套相关设备（从稳流补偿器的进水口法兰挂螺栓到水泵出水总管两侧法兰挂螺栓以及控制柜及10米以内的电机动力线，包括水泵、电机及配套负压抑制器、稳压补偿器、过滤器、进出水口阀门、底座、管路、柔性接头、仪表等设备附件、水泵房基础图）。还应供应无负压供水设备运行所必需的一些附件，以保证整个系统安全、有效、可靠的运行。

（二）所有设备和配套附件、材料，必须由一个供货商成套供应，系统安装、设备调试、服务人员的培训等，整个工程为交钥匙工程。

九、技术规范

本技术规范只是对招标设备的一些原则规定，并不是详尽要求，投标人有责任对投标产品符合有关标准和本技术要求负责。

《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）

《电气控制设备规范》（GB/T3797-2005）

《电力装置的电气测量仪表设计规范》

《通用电气设备配电设计规范》

《无负压官网增压稳流给水设备》（GB/T26003-2010）

《稳压补偿式无负压设备》（CJ/T303-2008）

十、设备的防护、包装及运输

（一）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效的防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

2（二）设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

3（三）随机供货的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。

4、（四）设备包装费应包括在合同总价中，包装材料属于买方所有。

5（五）在包装箱中，应附有产品合格证(包括设备合格证、元器件合格证、材料合格证)、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。

6、（六）供货方应对设备的整个过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

7（七）随包装箱带的文件、资料应能防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（八）供货商将所供设备送至甲方指定工地现场。

（九）设备铭牌及标记，每台设备都应有铭牌，并牢固地置于设备上。

十一、专利

投标人必须对投标文件中涉及到的专利的真实性负责，并保证不伤害买方的利益。在法律方范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用买方概不负责。

## 第五章 评审办法

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由由采购人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头领导该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标中标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的会计制度 | 投标人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特殊资格条件 |  | 证明材料的复印件，原件备查 |
| 3 | 投标保证金 |  | 符合本招标文件第一篇规定 |

- 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第一篇、第二篇和第三篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

5、推荐中标候选人名单。按综合得分由高到低的顺序，推荐排名第一的投标人为第一中标候选人。（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （80%） | 80 | 1、有效报价 以投标申请人按比选文件相关规定编制的确定的报价为有效报价。 2、评标基准价的确定 ①所有投标申请单位的有效报价的最低价即为评标标底。 ②资格审查不合格等被确定为废标的投标申请报价不参与评标基准价的计算。 3、计算方法 经济标总分为80分 投标申请总报价80分 投标申请人最终总价报价为有效报价的参加评分。 投标申请人最终总报价为B； 评标标底为D总。 当B=D总时，得80分； 当B>D总时，排名第二的投标申请人得78分，排名第三的投标申请人得76分。排名第三后的投标申请人得分依次按2分递减计算得分。 |  |
| 2 | 技术部分 （20%） | 20 | （1）设备生产厂家产品品牌、质量及技术水平：设备生产厂家产品品牌价值，设备制造质量有可靠保证，设备制造技术先进性。（满分5分） | 评标委员会对投标申请人的技术部分考虑如下因素评审综合打分，将各评标专家的评分值算术平均，结果保留两位小数。（评委按如下原则独立评分,结果保留一位小数）。 |
|  |  |  | （2）产品技术性能及类似工程运行情况 产品技术性能达标，满足工程的需要，设备运行故障率低，有较高的市场占有率，设备市场口碑良好。（满分5分） |  |
|  |  |  | （3）产品供货进度计划 产品供货进度计划合理，满足工程的需要。（满分5分） |  |
|  |  |  | （4）售后服务 有完整售后服务体系和售后服务承诺，有良好的市场声誉。（满分5分） |  |

## 三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

（五）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该合同包投标的，上述投标人的投标均无效；

（六）同一合同包的货物，制造商参与投标，再委托代理商参与投标的；

（七）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（九）投标报价超出招标文件规定的投标限价；

（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（十二）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）对招标文件未作实质响应的。

（五）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

## 第六章投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

比选申请人：                                    （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

年       月       日

目       录

一、竞争性报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、资质证书、营业执照

四、诚信声明

五、商务条款承诺书（格式自拟）

### 一、竞争性报价函

重庆文化艺术职业学院：

我方收到_                                _的比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的竞争比选。

- 愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，按如下金额              (大写：                    ) 包干金额作为完成此项目的施工工作，后附报价清单。

2、我们现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、我们完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求，完全答应比选文件中规定的所有条件和比选评审办法。

4、在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为成交单位，我方将按照最终比选结果签订合同，并按要求提交成果资料，且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：      性别：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人二代身份证复印件 （双面）

投标人：         （单位盖章）

年    月    日

授权委托书

本人      （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

投标人：                  （单位盖章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年    月    日

法定代表人二代身份证复印件 （双面）

授权代理人二代身份证复印件 （双面）

- 诚信声明（格式）

采购项目名称：

致：重庆文化艺术职业学院、重庆市建设项目管理有限公司：（采购单位）

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

## 第七章 合同条款及格式

建设单位：重庆文化艺术职业学院

发包人：重庆市建设项目管理有限公司                       简称：甲方

承包人：                                                 简称：乙方

经双方友好协商，甲方委托乙方承担重庆市三峡非物质文化遗产传承交流展示基地绿化工程项目。为了明确经济和技术责任，按照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规。签订本合同，以资共同履行。

第一条  项目名称及地点

1、项目名称：重庆市三峡非物质文化遗产传承交流展示基地绿化工程项目

2、项目地点：  重庆市巴南区尚文大道887号重庆文化艺术学院巴南校区

第二条  范围及要求

重庆市三峡非物质文化遗产传承交流展示基地绿化工程项目工程清单

第三条  工期

计划工期：10日历天。具体中标之日为准。

第四条 费用和支付方法

1、根据甲、乙双方协商，本工程费用为          万元；

2、支付方法：工程完工经招标人验收后支付合同总价的70%，待项目整体验收后支付至合同总价的80%，待审计结算后支付至审计金额的97%，质保期满后支付尾款。

第五条 施工安全

乙方进场施工前，应做好施工的各种安全准备工作和安全防范措施，必须确保施工安全。如发生事故及产生经济损失，由乙方自行承担全部法律责任和经济责任。

第六条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。同时可签补充合同；

第七条 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式六份，甲方四份、乙方两份，具有同等法律效力。

第八条  补充

为了便于甲、乙方共同完成工作，双方应指定该项目的直接负责人。甲、乙方技术交接只能通过直接项目负责人联系，并以书面函形式交接，其它均视为无效。

甲方项目负责人：                  乙方项目负责人：

电话：                           电话：

发包人：                         承包人：

法定代表人或委托代理人：        法定代表人或委托代理人：

合同签定时间：